RÈGLEMENT TYPE SUR L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Document préparé à l’intention des municipalités et MRC du Québec

Par Chloé Legris, ing.

Avec la collaboration de la section québécoise de

l’International Dark Sky Association (IDA)

Pour la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ)

TABLE DES MATIÈRES

Mise en contexte	5

Résumé de la réglementation	5

Règlement de contrôle intérimaire relatif au contrôle de l’éclairage extérieur	7

1.	DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES	9

Article 1 : Préambule	9

Article 2 : titre du réglement	9

Article 3 : objectifs	9

Article 4 : territoire	9

Article 5 : définitions spécifiques	9

2.	DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR	10

article 6 : Exemptions	10

article 7 : dispositions relatives aux sources lumineuses	11

article 8 : dispositions relatives aux luminaires	11

article 9 : dispositions relatives aux projecteurs	11

article 10 : dispositions relatives à la Quantité de lumière permise	12

Usage résidentiel de 8 logements et moins	12

Tout autre usage et application	12

article 11 : dispositions relatives aux enseignes	14

Enseigne lumineuse	14

Enseigne éclairée par réflexion	14

article 12 : dispositions relatives aux heures d’opérations	14

3.	dispositions relatives au droit acquis et au certificat d’autorisation	15

article 13 : droit acquis	15

article 14 : LE CERTIFICAT D’AUTORISATION	15

Nécessité du certificat d’autorisation	15

Forme de la demande	15

Article 15	16

Annexe technique explicative du réglement	18

1. dispositions relatives aux SOURCES LUMINEUSES	19

2. dispositions relatives aux luminaires	22

3. dispositions relatives à la quantité de lumière	25

Usage résidentiel de 8 logements et moins	25

Tout autre usage et application	26

ANNEXE A : DÉFINITIONS	29

Liste des tableaux

Tableau 1 : Type de sources lumineuses acceptées	11

Tableau 2 : Valeurs d’éclairement moyen maintenu prescrites en lux ou en lumens/m²	13

Tableau 3 : Heures d’opération prescrites	14

Tableau 4 : Correspondance entre le flux lumineux et la puissance nominale des principaux types d’ampoules.	21

Tableau 5 : Nombre d’ampoules totalisant 15 000 lumens en fonction de chaque puissance nominale de chaque type d’ampoule	25

Tableau 6 : Nombre d’ampoules totalisant 60 000 lumens en fonction de chaque puissance nominale de chaque type d’ampoule	26

#### Mise en contexte

Devant la grande demande de plusieurs citoyens et municipalités désirant agir pour contrer le phénomène croissant de la pollution lumineuse, la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ), via la section québécoise de l’International Dark Sky Association (IDA), a pris l’initiative de publier un document pouvant répondre à ce besoin.

Le présent document est donc destiné aux municipalités et MRC qui désirent mettre en place un règlement de contrôle de l’éclairage extérieur et il se divise en 2 parties, soit :

- Un règlement type, similaire à celui adopté par les MRC du Granit et du Haut-Saint-François ainsi que par la Ville de Sherbrooke, toutes situées en Estrie.

- Une annexe technique explicative de la réglementation qui a pour objet d’expliquer les principales normes du règlement proposé.

Toutefois, ce document ne fait pas un état détaillé de la problématique et des conséquences de la pollution lumineuse, d’autres publications sur le sujet étant déjà disponibles. Par exemple, sur le site internet de l’ASTROLab du Mont-Mégantic se retrouve un nombre important d’informations et de documents sur la pollution lumineuse (www.astrolab.qc.ca). Ce site comporte également des informations détaillées sur les différents aspects d’un système d’éclairage, sur les méthodes d’inspections et donne de multiples exemples d’applications type de la réglementation avec photos à l’appui et s’avère un complément d’informations judicieux.

Ainsi, cette proposition de règlement vise à faciliter l’adoption d’un règlement complet sur l’éclairage extérieur ayant pour objectif de réduire la pollution lumineuse sous toutes ses formes : voilement du ciel étoilé, lumière intrusive, éblouissement. De plus, ce règlement devient un outil contribuant à la réduction de la consommation énergétique, un enjeu majeur de notre société.

À chaque municipalité ou MRC d’adapter le présent règlement, le vocabulaire utilisé et les définitions de manière à ce qu’il réponde aux différentes réalités québécoises.

#### Résumé de la réglementation

La présente réglementation a été conçue de manière à concilier un maximum d’objectifs, à savoir :

- Préserver la qualité du ciel étoilé;

- Favoriser l’efficacité énergétique;

- Assurer une bonne visibilité et un environnement sécuritaire;

- Favoriser une lumière douce et bien contrôlée qui n’est ni éblouissante ni intrusive.

La page suivante présente un résumé de la réglementation détaillée dans les pages 6 à 15.

Une réglementation pour contrôler quoi?

- Les sources lumineuses (ampoules)

Pour minimiser les longueurs d’ondes qui accentuent le voilement des étoiles en favorisant des lampes au sodium haute pression (lumière jaune) en tout temps, quelque soit le type d’application ;

Pour améliorer l’efficacité énergétique des ampoules utilisées en limitant la puissance à moins de 100watts pour les ampoules à faible rendement énergétique (halogène, incandescence) et en interdisant complètement les ampoules à vapeur de mercure ;

Pour minimiser l'usage de lumière blanche à haute efficacité énergétique (diodes, halogénures métalliques) en limitant leur utilisation à des applications spécifiques tels les terrains de sports, les enseignes et les aires d’étalage commerciales.

- Les luminaires

Pour minimiser les pertes de lumière vers le ciel et hors des surfaces destinées à être éclairées en utilisant des luminaires performants qui offre un contrôle optimal de la lumière.

Ne pas éclairer, ni le ciel, ni ses voisins!

Pour limiter l’éblouissement en favorisant l’utilisation de luminaires dont la source lumineuse est camouflée par le luminaire et en limitant l’angle d’inclinaison des projecteurs.

Ne pas éclairer les yeux !

- La quantité de lumière

Pour éviter les excès de luminosité, limiter la réflexion de la lumière sur le sol vers le ciel et réduire la consommation énergétique. Pour cela, les propriétés résidentielles disposent d’une quantité de lumière fixe pour s’éclairer tandis que les propriétés agricoles, commerciales, industrielles et institutionnelles doivent se conformer à la quantité de lumière permise (en lux ou en lumen par mètre carré) pour chaque applications courantes, tels les stationnements, les aires d’entreposage et de déchargement, les stations services, les aires piétonnes, etc.

- Les heures d’opérations

Pour limiter les dépenses d’énergie inutiles, la lumière intrusive en plus de préserver la qualité de l’environnement nocturne pendant une partie de la nuit. Ainsi, tout dispositif d’éclairage doit être éteint dès 22h00 ou hors des heures d’affaires ou d’opération, pour ne préserver que l’éclairage sécuritaire.

Les détecteurs de mouvement, l’éclairage paysager à très faible puissance et l’éclairage temporaire pour la période des fêtes ou activités spéciales en plein air sont exclus des dispositions de la réglementation.

La réglementation n’est pas rétroactive, hormis pour le volet concernant l’extinction des dispositifs d’éclairage, et tout équipement installé avant l’adoption de la réglementation bénéficie d’un droit acquis.

Règlement numéro abc

#### Règlement de contrôle intérimaire relatif au contrôle de l’éclairage extérieur

MRC ou MUNICPALITÉ

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ OU MRC

RÈGLEMENT NO ABC

RÈGLEMENT NO XXX DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NO ?? CONCERNANT LES DispositionS relatives au contrÔle de l’Éclairage extÉrieur (polLution lumineuse)

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil de la MRC/MUNICIPALITÉ 			   a adopté le règlement de contrôle intérimaire No ABC à sa session régulière du mois			, lequel est entré en vigueur le			;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 67 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil de la MRC   		 peut, par règlement, modifier le règlement de contrôle intérimaire actuellement en vigueur ;

ATTENDU QUE l’utilisation déficiente de l’éclairage extérieur entraîne une sérieuse dégradation de l’environnement nocturne, contribue significativement à l’accroissement de la demande énergétique, cause de nombreux problèmes d’éblouissement affectant la visibilité, la sécurité et le confort des usagers, et constitue une nuisance en générant de la lumière intrusive sur les propriétés résidentielles;

ATTENDU QUE les MRC du Granit, du Haut-Saint-François ainsi que la Ville de Sherbrooke ont déjà mis en place des dispositions afin de contrôler l’éclairage extérieur par des mesures réglementaires appropriées et un plan d’action prévoyant des interventions de sensibilisation des élus et de la population ainsi qu’un plan de conversion des équipements publics ;

ATTENDU QUE cette nouvelle version des normes sur l’éclairage extérieur est contenue dans le présent règlement ;

ATTENDU QUE les dispositions contenues au présent règlement ont été présentées et entérinées au conseil des maires			;

ATTENDU QU’un avis de motion en vue de l’adoption du présent règlement, a été donné à la séance du conseil des maires 			;

IL EST EN CONSÉQUENCE décrété et statué par le présent règlement :

# DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES

## Article 1 : Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

## Article 2 : titre du réglement

Le présent règlement s’intitule « Règlement numéro ABC de contrôle de l’éclairage extérieur ».

## Article 3 : objectifs

Le présent règlement a pour objet :

de réglementer les équipements d’éclairage et les sources lumineuses;

de préciser les quantités de lumière et les heures d’opération permises en fonction des diverses utilisations du sol;

de prescrire des normes pour les enseignes lumineuses.

## Article 4 : territoire

Les dispositions du présent règlement de contrôle intérimaire s’appliquent sur	l’ensemble du territoire compris à l’intérieur des limites de				.

Le présent règlement s’adresse tant au domaine public que privé.

## Article 5 : définitions spécifiques

VOIR ANNEXE A

# DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

## article 6 : Exemptions

Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions du présent règlement. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s’inspirant de la présente réglementation.

l’utilisation de détecteurs de mouvement;

les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens;

l’éclairage temporaire décoratif pour la période de Noël du 1er novembre au 1er février;

l’éclairage régi par d’autres règlements provinciaux ou fédéraux, tel l’éclairage des tours de communications, des aéroports, etc.;

l’éclairage temporaire pour des activités spéciales, tels les spectacles extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction ou autres travaux temporaires;

l’éclairage extérieur pour toute application ou usage particulier où la sécurité publique peut être compromise, tel le secteur d’urgence d’un hôpital ;

l’éclairage extérieur pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager à condition d’être réalisé par un professionnel qualifié ou un spécialiste de l’éclairage qui devra démontrer que le concept d’éclairage proposé limite la déperdition de lumière hors des surfaces éclairées. La mise en valeur par l’éclairage doit être réalisée avec subtilité, sobriété et dans l’esprit du présent règlement.

## article 7 : dispositions relatives aux sources lumineuses

Toute utilisation d’une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux normes du tableau suivant.

Tableau 1 : Type de sources lumineuses acceptées

| TYPE DE SOURCE LUMINEUSE | SOURCE LUMINEUSE | RESTRICTIONS |
| --- | --- | --- |
| SOURCE DE LUMIÈRE JAUNE ou émettant principalement des longueurs d’ondes jaunes, orangées ou rouges | Haute efficacité énergétique | - Sodium haute pression; - Sodium basse pression; - Diodes ambrées, rouges ou orangées. | Aucune restriction |
| SOURCE DE LUMIÈRE BLANCHE ou émettant une proposition significative de longueurs d’ondes bleues vertes |  | - Halogénures métalliques; - Induction; - Diodes blanches, vertes ou bleues ; - Compact fluorescent | Sont acceptées sans restriction si : - elles possèdent moins de 1 000 lumens par ampoule ou ; - elles respectent les quantités de lumières prescrites au tableau 2. |
|  | Faible efficacité énergétique | - Incandescent; - Halogène (Quartz). | Accepté si ≤ à 1 000 lumens Approximativement moins de 100 watts |
|  |  | - Fluorescent; - Néon; - Mercure | Interdit |
| Laser, Projecteur de poursuite. | L’utilisation d’un rayon laser lumineux ou toute lumière semblable pour la publicité ou le divertissement est interdit lorsque projeté horizontalement. L’opération de projecteur de poursuite (searchlight) à des fins de publicité est interdite. |

## article 8 : dispositions relatives aux luminaires

Toute utilisation d’un luminaire pour un usage extérieur doit :

- émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l’horizon, tel que certifié par un rapport photométrique et/ou;

posséder la classification IESNA full-cutoff et/ou;

posséder une lentille plane et un abat-jour camouflant complètement   la source lumineuse et/ou;

être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches, etc.).

## article 9 : dispositions relatives aux projecteurs

L’utilisation des projecteurs est permise seulement s’ils sont inclinés à moins de 20 degrés au-dessus de l’horizon et qu’ils possèdent des visières ou si leur installation fait en sorte que la proportion de flux lumineux au-dessus de l’horizon respecte l’article 8-1 du présent règlement.

## article 10 : dispositions relatives à la Quantité de lumière permise

### Usage résidentiel de 8 logements et moins

Toute installation de dispositifs d’éclairage extérieurs destinés à un usage résidentiel ne doit pas excéder 15 000 lumens par propriété.

Toute installation de dispositifs d’éclairage extérieur destinés à un usage résidentiel ne doit pas excéder 6 000 lumens par dispositif d’éclairage pour éclairer sa propriété.1

### Tout autre usage et application

Toute utilisation d’un dispositif d’éclairage pour un usage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :

- toute installation de dispositifs d’éclairage doit correspondre à une application spécifique ou à une tâche équivalente et respecter les normes sur le niveau d’éclairement, en lux, ou celle sur les lumens/m², prescrites au tableau 2;

- toute application dont la quantité de lumière totale utilisée excède 60 000 lumens ou toute application utilisant une lumière blanche permise doit être traitée selon les niveaux d’éclairement moyen maintenus en lux et faire l’objet d’un calcul d’éclairement;

- seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée doit être considérée dans les calculs, quelque soit la norme utilisée en lux ou en lumen/m²;

- Pour être approuvée, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à partir d’un niveau d’éclairement en lux, un calcul point-par-point est requis et doit contenir les informations suivantes :

- les limites de la surface éclairée;

- le type, le nombre, la hauteur et l’emplacement des luminaires ;

- les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts) ;

- le facteur de maintenance utilisé ;

- le niveau d’éclairement moyen initial ;

- le niveau d’éclairement moyen maintenu.

Pour être approuvés, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à partir d’une limite en lumen par mètre carré (lumen/m²), les lumens représentent les lumens totaux maintenus émis par l’ensemble des sources lumineuses et les m² représentent la surface destinée à être éclairée pour l’application donnée.

- l’éclairage des façades de bâtiments est permis à condition de ne pas dépasser 500 lumens/m linéaire de façade;

l’éclairage paysager, décoratif ou pour un usage divers ne doit pas excéder 15 000 lumens sur le site, tout en respectant les normes prescrites aux articles 7 et 8.

Tableau 2 : Valeurs d’éclairement moyen maintenu prescrites en lux ou en lumens/m²

| Applications | Lux (1) Ampoule « jaune » Réf. tableau 1 | Lumens/m²(1) Ampoule « jaune » seul. Réf. tableau 1 | Lux (1) Ampoules « blanches » Réf. tableau 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aire d’étalage, d’entreposage et autres: |  |  |  |
| toute aire commerciale (centre jardins, matériaux, etc.) | 50 | 200 | 50 |
| rangée d’exposition (face à la rue) des concessionnaires automobile | 75 | N/A | 75 |
| aire d’entreposage et voie de circulation | 15 | 40 | 10 |
| aire de chargement et de déchargement | 50 | 200 | 35 |
| Aire piétonne, cycliste | 4 | 60 | 3 |
| Entrée de bâtiment | 50 | 500 | 35 |
| Rues :(2) |  |  |  |
| Artères (Uniformité recommandée Emoy/Emin = 3) |  |  |  |
| Intensité piétonnière élevée | 17 | N/A | 12 |
| Intensité piétonnière modérée | 12 | N/A | 8 |
| Intensité piétonnière faible | 9 | N/A | 6 |
| Collectrices municipales (Uniformité recommandée Emoy/Emin = 4) |  |  |  |
| Intensité piétonnière élevée | 12 | N/A | 8 |
| Intensité piétonnière modérée | 9 | N/A | 6 |
| Intensité piétonnière faible | 6 | N/A | 4 |
| Locales(2) (Uniformité recommandée Emoy/Emin = 6) |  |  |  |
| Intensité piétonnière modérée | 6 | N/A | 4 |
| Intensité piétonnière faible | 4 | N/A | 3 |
| Stationnement extérieur : |  |  |  |
| commercial à forte circulation (grandes surfaces commerciales, supermarchés) | 25 | 50 | 18 |
| commercial à moyenne circulation (petits commerces, restaurants, ...) ; industriel ; aires publiques (parc, bibliothèque municipale, résidentiel 8 logements et plus,…) | 15 | 40 | 10 |
| Station-service : |  |  |  |
| - aire de pompage | 100 | N/A | 70 |
| - aire périphérique (ou autre surface sous une marquise) | 25 | N/A | 18 |
| Terrain de sport et aires récréatives (3) |  |  |  |
| - tennis, soccer, football | 200 | N/A | 200 |
| - patinoire récréative, aire de jeux enfant | 10 | 30 | 10 |
| - pétanque, jeu de galets, fer,… | 50 | 200 | 50 |
| - autre terrain de sport | (4) | (4) | (4) |

(1) Une marge d’erreur d’environ 15 % est tolérée. Les lumens doivent être des lumens maintenus.

(2)  Les rues de type rural ou semi-rural ne sont pas tenues d’être éclairées à l’exception des intersections.

(3)  En tout temps, l’éclairage de terrain de sport et aires récréatives doit être réalisé de manière à limiter la lumière intrusive. L’utilisation de projecteur doit être autant que possible limitée.

(4)  Référer aux normes prescrites par Illuminating Engineering Society of North America (IESNA).

## article 11 : dispositions relatives aux enseignes

### Enseigne lumineuse

Le matériau de support d’une enseigne lumineuse doit être opaque et 50% de sa surface doit être de couleur foncé, de manière à limiter l’éblouissement et l’excès de luminosité. De plus, toute enseigne lumineuse doit être éclairée avec un espacement minimal de 30.48 cm (1 pied) entre chaque fluorescent.

### Enseigne éclairée par réflexion

Les enseignes éclairées par réflexion ne doivent pas excéder 1500 lumens par mètre carré de surface. En tout temps, l’éclairage doit être dirigé du haut vers le bas.

## article 12 : dispositions relatives aux heures d’opérations

Tout dispositif d’éclairage extérieur est tenu de respecter les dispositions sur les heures d’opération en assurant son extinction partielle ou complète, tel que prescrit au tableau ci-dessous

Tableau 3 : Heures d’opération prescrites

| Applications | Type d’extinction requis |
| --- | --- |
| Aire d’étalage, d’entreposage et autres: |  |
| toute aire commerciale (centre jardins, matériaux, etc.) | Réduction de 75% hors des heures d’affaire |
| rangée d’exposition (face à la rue) des concessionnaires automobile | Réduction de 75% hors des heures d’affaire |
| aire d’entreposage et voie de circulation | Aucune |
| aire de chargement et de déchargement | Réduction de 75% hors des heures d’affaire |
| Aire piétonne, cycliste | Aucune |
| Entrée de bâtiment | Aucune |
| Enseigne | Aucune |
| Façades de bâtiment et éclairage paysager | Extinction complète dès 23h00 |
| Rues | Aucune |
| Stationnement extérieur(1) | Réduction de 75% hors des heures d’affaires |
| Station-service | Extinction complète hors des heures d’affaires |
| Terrain de sport et aires récréatives |  |
| - tennis, soccer, football | Extinction complète hors des heures d’utilisation |
| - patinoire récréative, aire de jeux enfant | Extinction complète dès 23h00 |
| - pétanque, jeu de galets, fer,… | Extinction complète dès 23h00 |
| - autre terrain de sport | Extinction complète hors des heures d’utilisation |

(1)  Les stationnements des secteurs résidentiels sont considérés comme étant opérationnel toute la nuit et peuvent donc demeurer éclairés.

# dispositions relatives au droit acquis et au certificat d’autorisation

## article 13 : droit acquis

Tout dispositif d’éclairage extérieur en fonction avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions bénéficient d’un droit acquis. Cependant, toute modification, altération, remplacement ou ajout d’un dispositif d’éclairage extérieur devra être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement.

## article 14 : LE CERTIFICAT D’AUTORISATION

### Nécessité du certificat d’autorisation

Toute installation d’un ou plusieurs dispositifs d’éclairage extérieur dont la source lumineuse émet plus de 6000 lumens ou qui atteint en une seule ou plusieurs étapes un total de 15000 lumens doit faire l’objet d’une demande d’un certificat d’autorisation.

### Forme de la demande

Toute demande de certificat d'autorisation doit être présentée au fonctionnaire chargé de l’application des présentes dispositions sous forme de demande écrite faite sur un formulaire fourni par la municipalité, dûment rempli et signé, et être accompagné des renseignements suivants :

- Le nom, prénom et adresse du ou des propriétaire(s) et son ou leurs représentant(s) autorisé(s) ;

- La nature de l’éclairage extérieur (i. e. usage et application) ;

- Une description détaillée des équipements d’éclairage extérieur, leurs emplacements et la surface visé par l’éclairage;

- Les types de luminaire, de source lumineuse et leurs puissances nominales respectives ;

- Le rapport photométrique des luminaires émis par un laboratoire certifié, s’il y a lieu ;

- Le calcul d’éclairement « point-par-point » s’il y a lieu ;

- Toute autre information requise ou pertinente.

## Article 15

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Adopté en séance du conseil				.

PRÉFET OU MAIRE					SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Avis de motion:

Adoption du règlement :

Avis du ministre :

Entrée en vigueur :

#### Annexe technique explicative du réglement

## 1. dispositions relatives aux SOURCES LUMINEUSES

ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT :

Toute utilisation d’une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux normes du tableau suivant.

Tableau 1 : Type de sources lumineuses (ampoules) acceptées

| TYPE DE SOURCE LUMINEUSE | SOURCE LUMINEUSE | RESTRICTIONS |
| --- | --- | --- |
| SOURCE DE LUMIÈRE JAUNE ou émettant principalement des longueurs d’ondes jaunes, orangées ou rouges | Haute efficacité énergétique | - Sodium haute pression; - Sodium basse pression; - Diodes ambrées, rouges ou orangées. | Aucune restriction |
| SOURCE DE LUMIÈRE BLANCHE ou émettant une proposition significative de longueurs d’ondes bleues vertes |  | - Halogénures métalliques; - Induction; - Diodes blanches, vertes ou bleues ; - Compact fluorescent | Sont acceptées sans restriction si : - elles possèdent moins de 1 000 lumens par ampoule ou ; - elles respectent les quantités de lumières prescrites au tableau 2. |
|  | Faible efficacité énergétique | - Incandescent; - Halogène (Quartz). | Accepté si ≤ à 1 000 lumens Approximativement moins de 100 watts |
|  |  | - Fluorescent; - Néon; - Mercure | Interdit |

EXPLICATIONS :

Il y a deux objectifs principaux à cet article du règlement, soit :

- la protection de la qualité du ciel nocturne ;

- l’amélioration de l’efficacité lumineuse des ampoules..

Les sources de lumière dites « jaunes » sont permises en tout temps, quelque soit leurs puissances lumineuses et quelque soit la nature de leur utilisation.

Les sources de lumière dites «  blanches » sont permises à certaines conditions, puisqu’elles contribuent davantage à la formation des dômes lumineux au-dessus des villes.

Pour les sources de lumière « blanches », il faut distinguer deux catégories : celle à haute efficacité énergétique et celle à basse efficacité énergétique.

Les sources blanches à haute efficacité énergétique sont permises uniquement :

- à de petites puissances lumineuses ou ;

- lorsque le rendu de couleur est important, comme pour l’éclairage d’un concessionnaire automobile ou d’une enseigne, ou;

- si elles respectent les niveaux d’éclairement prescrits pour la lumière blanche au tableau 2 du règlement.

Lorsque le rendu de couleur est moins important, comme pour l’éclairage des rues ou des stationnements, les lumières blanches vont être tolérées à conditions de réduire l’intensité lumineuse d’environ 30%. Il est reconnu par la majorité des spécialistes de l’éclairage qu’un éclairage blanc nécessite moins d’intensité lumineuse qu’un éclairage jaune pour obtenir une visibilité similaire. On dit souvent que les lumens blancs sont plus « efficaces » que les lumens jaunes. Toutefois, comme l’intention du présent règlement est de limiter l’émission de lumière blanche vers le ciel, celles-ci ne vont être tolérées qu’à de plus faibles intensités !

Les lumières blanches à haute efficacité énergétique sont :

-  Halogénures métalliques;

-  Induction;

-  Diodes blanches;

-  Compact fluorescent.

Les sources blanches à faible efficacité énergétique comme l’halogène et les incandescentes sont permises uniquement pour une utilisation inférieure à 1000 lumens. Le tableau 4 qui suit établit la correspondance entre le flux lumineux et la puissance nominale pour tous les types d’ampoules.

Tableau 4 : Correspondance entre le flux lumineux initial et la puissance nominale des principaux types d’ampoules.

|  | Puissance nominale (W) |
| --- | --- |
|  | 15 | 20 | 50 | 70 | 75 | 100 | 150 | 250 |
| Sodium à haute pression |  |  | 4000 | 6000 |  | 9600 | 16000 | 24000 |
| Halogénures métalliques |  |  | 3400 | 5000 |  | 8000 | 12000 | 20000 |
| Fluorescente compacte | 900 | 1200 | 4300 |  |  |  |  |  |
| Incandescence | 100 | 100 | 500 |  | 1000 | 1500 | 2000 |  |
| Halogène | 150 | 300 | 800 |  | 1200 | 1500 | 2500 |  |
|  | Flux lumineux (lm) |

On peut constater que l’utilisation d’une ampoule incandescente de 100 watts est interdite car elle produit 1500 lumens. Cette interdiction se justifie par le fait que si un besoin d’éclairage est plus grand, il devient beaucoup plus efficace d’utiliser une source au sodium à haute pression.

De plus, en raison de leur inefficacité lumineuse et de leur teneur élevée en mercure, les ampoules au mercure sont interdites.

## 2. dispositions relatives aux luminaires

ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT :

Toute utilisation d’une source lumineuse pour un usage extérieur doit :

- émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l’horizon, tel que certifié par un rapport photométrique et/ou;

- posséder la classification IESNA full-cutoff et/ou;

- posséder une lentille plane et un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse et/ou;

- être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches, etc.).

EXPLICATIONS :

L’émission de moins de 1% de lumière au-dessus de l’horizon est l’objectif visé par le règlement. Toutefois, différents moyens s’imposent pour l’atteindre et quatre choix sont donnés pour respecter l’objectif de l’article 8.

Émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l’horizon, tel que certifié par un rapport photométrique

Le rapport photométrique peut être remis par le fabricant du luminaire ou par son distributeur. Un rapport photométrique décrit les caractéristiques principales d’un luminaire, notamment la façon dont le rayonnement lumineux est émis. Il contient toutes les informations techniques concernant la fabrication du luminaire et, plus particulièrement, les données suivantes :

- Proportion du flux lumineux émis au-dessus de l’horizon ;

- Proportion du flux lumineux servant à éclairer le sol ;

- Distribution du flux lumineux autour du luminaire.

Voici une illustration qui résume l’information que peut donner un rapport photométrique.

Le luminaire à droite émet 0,6% de son flux lumineux total dans la zone qui se situe entre 90° et 100°. Un autre 0,6% de son flux lumineux est compris dans la zone entre 100° et -100°, totalisant ainsi 1,2%.

Est-ce acceptable? Oui, mais tout dépend de celui qui applique le règlement. La norme toléré est de 1% et 0,2% demeure un écart relativement faible. En général, une marge d’erreur de 15% à 20% pour toutes les normes en lumens ou en lux du présent règlement est acceptable.

Posséder la classification IESNA full cutoff

L'IESNA propose une classification des luminaires en fonction d’une intensité maximale (candelas) équivalente à une proportion du flux lumineux (lumens) émis au-dessus de l’horizon et dans la zone d’éblouissement. Contrairement à la croyance populaire, le but premier de cette classification n’est pas de connaître la quantité de lumière émise au-dessus de l’horizon, mais de contrôler le phénomène d’éblouissement.

Voici les quatre définitions de la classification de défilement (sans défilement, semi-défilé, défilé et défilé absolu) ainsi que la proportion des lumens émis au-dessus de l’horizon correspondant à chacune de ces classifications.

Luminaires sans défilement

Aucune restriction sur le % du flux lumineux émis au-dessus de l’horizon et dans la zone d’éblouissement.

Luminaires semi-défilés

    - 0 à 31 % du flux lumineux émis vers le ciel

    - Intensité (candela) < 5 % du flux lumineux (lumen) émis au-dessus de l’horizon.

    - Intensité (candela) < 20 % du flux lumineux (lumen) émis entre 0( et 10( sous l’horizon.

Luminaires défilés

    - 0 à 16 % du flux lumineux émis vers le ciel

    - Intensité (candela) < 2,5 % du flux lumineux (lumen) émis au-dessus de l’horizon.

    - Intensité (candela) < 10 % du flux lumineux (lumen) émis entre 0( et 10( sous l’horizon.

Luminaires défilés absolu

    - Aucun flux lumineux émis au-dessus de l’horizon.

    - Intensité (candela) < 10 % du flux lumineux émis entre 0( et 10( sous l’horizon.

Seule la classification à défilement absolu (full cutoff) donne une information exacte et constante quant à la proportion de lumière émise au-dessus de l’horizon, soit 0 %!

Il est toutefois apparu que l’utilisation de luminaires possédant cette classification pouvait être limitative car elle ne favorise pas toujours l’efficacité énergétique, ni même à la qualité des concepts d’éclairage. De cette raison provient l’intérêt d’utiliser le concept d’objectif à atteindre, soit que le luminaire émette moins de 1% vers le ciel.

Posséder une lentille plane et un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse

Voilà une façon simple et visuelle d’atteindre l’objectif visé. Toutefois, comme la classification Full-Cutoff, si on utilisait uniquement cette proposition cela limiterait la possibilité d’utiliser bon nombre d’appareils d’éclairage performants qui répondent quand même à norme de « moins de 1% ».

Les images ci-dessous présentent divers exemples de luminaires possédant une lentille plane et un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse.

Être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches, etc.)

Une image qui vaut mille mots !

## 3. dispositions relatives à la quantité de lumière

ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT :

### Usage résidentiel de 8 logements et moins

Toute installation de dispositifs d’éclairage extérieur destinée à un usage résidentiel ne doit pas excéder 15 000 lumens pour éclairer sa propriété.

Toute installation de dispositifs d’éclairage extérieur destinés à un usage résidentiel ne doit pas excéder 6 000 lumens par dispositif d’éclairage pour éclairer sa propriété.

EXPLICATIONS :

L’article 9 du règlement suggère de limiter la quantité de lumière permise pour le secteur résidentiel et de limiter la puissance par appareils d’éclairage. L’objectif de cet article est d’éviter les fréquents abus d’éclairage qui augmentent inutilement la consommation énergétique. Ceci permet également de prévenir la présence de lumière intrusive et de limiter le phénomène l’éblouissement et ainsi favoriser la quiétude des secteurs résidentiels.

Pour assurer la sécurité d’une résidence privée, il faut un minimum d’éclairage pour accéder aux entrées de bâtiment, utiliser des escaliers et/ou circuler dans l’aire de stationnement. La valeur de 15 000 lumens par propriété offre de multiples choix d’éclairage et le tableau 2 ci-dessous donne quelques exemples de correspondance.

Tableau 5 : Nombre d’ampoules totalisant 15 000 lumens en fonction de chaque puissance nominale de chaque type d’ampoule

|  | Puissance nominale (W) |
| --- | --- |
| TYPE D’AMPOULE | 15 | 20 | 50 | 70 | 75 | 100 | 150 | 250 |
| Sodium à haute pression |  |  | 4 | 2 |  | 1 | 0 | 0 |
| Halogénures métalliques | Usage interdit |
| Fluorescente compacte | 15 | 12 | 4 | - | - | - | - | - |
| Incandescence | Non limité* | 30 | - | 15 | Interdit** |
| Halogène | Non limité* | 18 | - | 12 | Interdit** |
|  | NOMBRE D’AMPOULE PERMISES PAR RÉSIDENCE PRIVÉE |

* Les sources inférieures à 150 lumens font parti des exemptions.

** Les ampoules halogène et incandescente sont interdite à 100 watts et plus.

### Tout autre usage et application

Toute utilisation d’un dispositif d’éclairage pour un usage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :

toute installation de dispositifs d’éclairage doit correspondre à une application spécifique ou à une tâche équivalente et respecter les normes sur le niveau d’éclairement, en lux, ou celle sur les lumens/m², prescrites au tableau 2;

Pour toute utilisation d’un appareil d’éclairage extérieur autre que pour le secteur résidentiel, les normes exprimées en lux ou en lumen/m² doivent être respectées. En plus de réduire la demande énergétique, le contrôle de la quantité de lumière a pour objectif de limiter la surenchère commerciale. En mettant sur un même pied d’égalité toutes les applications et usages, il est plus facile d’uniformiser l’environnement nocturne et de créer des lieux sécuritaires où la visibilité des usagers s’en trouve améliorée.

toute application dont la quantité de lumière totale utilisée excède 60 000 lumens ou toute application utilisant les sources de lumière blanche permise à l’Article 7 doit être traitée selon les niveaux d’éclairement moyen maintenus en lux et faire l’objet d’un calcul d’éclairement;

Tableau 6 : Nombre d’ampoules totalisant 60 000 lumens en fonction de chaque puissance nominale de chaque type d’ampoule 70w 100w 150w 250w Sodium à haute pression 10 6 4 3 Halogénures métalliques 12 8 5 3

seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée doit être considérée dans les calculs, quelque soit la norme utilisée en lux ou en lumen/m²;

Il est important que les surfaces visées pour les applications soient bien définies et clairement identifiées au moment des calculs.

Pour être approuvée, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à partir d’un niveau d’éclairement en lux, un calcul point-par-point est requis. Il doit contenir les informations suivantes : les limites de la surface éclairée; le type, le nombre, la hauteur et l’emplacement des luminaires ; les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts) ; le facteur de maintenance utilisé ; le niveau d’éclairement moyen initial ; le niveau d’éclairement moyen maintenu.

Le calcul point-par-point est une cartographie de l’éclairement d’une surface préalablement définie. Ces calculs sont effectués par les ingénieurs, les architectes et les fabricants de luminaires, à l’aide de logiciels spécialisés. Une fois les dispositifs installés et mis en fonction, la mesure de l’éclairement réel se fait à l’aide d’un appareil appelé luxmètre. Exemple d'un calcul d'éclairement sur une rue. Chaque point correspond à une valeur d'éclairement en lux. RÉSULTATS DU CALCUL D’ÉCLAIREMENT Il ne faut pas oublier que la performance des luminaires et des ampoules diminuent avec le temps du fait de nombreux facteurs tels que l’usure, l’encrassement, les infiltrations, le type d’ampoule, etc. Ce phénomène est pris en compte lors des calculs par l’introduction d’un facteur de maintenance. En règle générale, un facteur de maintenance de 0,72 est utilisé pour les sources aux halogénures métalliques et de 0,8 pour celles au sodium haute pression.

Pour être approuvée, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à partir d’une limite en lumen par mètre carré (lumen/m²), les lumens représentent les lumens totaux maintenus émis par l’ensemble des sources lumineuses et les m² représentent la surface destinée à être éclairée pour l’application donnée.

Pour de petites applications, il n’est pas nécessaire de procéder à un calcul d’éclairement. Il est plus simple de comptabiliser le nombre de lumens totaux utilisés pour l’application concernée, après quoi, il suffit de diviser cette valeur en lumen par l’aire de la surface en m² et vérifier si la norme est respectée. EXEMPLE : Un stationnement d’un petit commerce ayant des dimensions de 25 mètres par 50 mètres. La norme stipule qu’il a droit à 15 lux ou à 40 lumens/m². Il peut employer 50 000 lumens maintenus sans procéder à un calcul point-par-point, soit 4 luminaires de 150 watts pour éclairer son stationnement. 50m 25m Explication : Norme en lumen/m² X surface en m² = nombre de lumens maintenus admissible 40 lumens/m² X (25X50) m²= 50 000 lumens (maintenus) En utilisant des luminaires 150 watts au sodium haute pression qui génèrent 16 000 lumens initial chacun (tableau 4), il est possible de déterminer le nombre de luminaires nécessaires pour éclairer le stationnement. Sachant qu’il faut appliquer un FACTEUR de MAINTENANCE de 0.8 aux 16 000 lumens initiaux, chaque luminaire de 150 watts procure en moyenne 12 800 lumens (16 000 X 0.8).Ainsi, 50 000 lumens maintenus admissibles / 12 800 lumens maintenus par luminaire = 3,9 luminaires Le petit commerce peut donc employer 4 luminaires de 150 watts pour éclairer son stationnement. D’autres solutions peuvent aussi s’appliquer pour ce petit stationnement : plus de luminaires de plus faibles puissances ; moins de luminaires mais de plus fortes puissances.

l’éclairage des façades de bâtiments est permis à condition de ne pas dépasser 500 lumens/m linéaire de façade;

Une fois toutes les différentes applications définies, il demeure possible pour un bâtiment d’éclairer ses façades. Toutefois, afin de limiter les excès, une norme en lumen par mètre linéaire de façade est proposée. Il suffit de calculer la périphérie du bâtiment et de multiplier le tout par 500 lumens. Ceci donne le nombre total de lumens permis pour éclairer une façade de bâtiment.

l’éclairage paysager, décoratif ou pour un usage divers ne doit pas excéder 15 000 lumens sur le site, tout en respectant les normes prescrites aux articles 7 et 8.

Là encore, il est possible d’éclairer certains éléments paysagers ou bâtis d’un site à condition de ne pas excéder une quantité de lumière maximale de 15 000 lumens. Toutefois, il est important de rappeler que l’utilisation des ampoules à faible puissance, tel que dicté à l’article 6, sont exemptés du règlement, ce qui laisse place à l’enjolivement des parterres en toute sobriété.

#### ANNEXE A : DÉFINITIONS

À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

- « Abat-jour »

Partie supérieure d’un luminaire visant à limiter l’émission de lumière directe vers le ciel. L’abat-jour doit camoufler entièrement la source lumineuse.

- « Aire de chargement et de déchargement »

Surface extérieure hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiment, réservé au stationnement temporaire des véhicules de transport durant les opérations de chargement et de déchargement. L’aire de chargement et de déchargement inclut l’espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre.

- « Aire de pompage de station service »

Surface extérieure sous une marquise ou si l’aire de pompage n’est pas sous une marquise, une surface de 50 m² de chaque côté des distributeurs d’essence.

- « Aire d’étalage commercial »

Surface extérieure où la marchandise (automobiles, matériaux divers, centre jardins,…) destinée à la vente immédiate est exposée à la vue des clients.

- « Aire d’entreposage »

Surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où des tâches manuelles sont exécutées occasionnellement. L’éclairage extérieur d’une aire d’entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en permettant aux piétons et véhicules de circuler librement. De manière non limitative, l’entreposage des biens non destinés à la vente immédiate, les voies périphériques aux aires de chargement/déchargement.

- « Aire de circulation non motorisée »

Les aires de circulation non motorisées sont les trottoirs, places publiques, aires de repos, escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables,…

- « Calcul d’éclairement point par point »

Méthode de calcul permettant de déterminer la qualité de lumière, en lux ou en pied-bougie, qui arrive sur un plan horizontal ou vertical en différents points de la surface éclairée. Ces calculs sont réalisés par les fabricants, les ingénieurs ou techniciens spécialisés en éclairage ou les agents manufacturiers et sont fournis sur demande.

- « Classification IESNA full-cutoff »

L’IESNA propose une classification des luminaires, nommée « classification cutoff », qui a été conçue principalement pour contrôler l’éblouissement généré par la lumière émise à moins de 10° sous la ligne d’horizon. Quatre catégories ont été créées :

- les luminaires sans défilement (non-cutoff)

- les luminaires semi-défilés (semi-cutoff)

- les luminaires défilés (cutoff)

- les luminaires défilés absolus (full-cutoff)

Seuls les luminaires classés full-cutoff sont considérés comme n’émettant aucune lumière au-dessus de l’horizon.

- « Dépréciation du flux lumineux »

Le flux lumineux (lumens) d’une source lumineuse décroît dans le temps. Valeur généralement fournie par les manufacturiers à la moitié de la durée de vie de la lampe.

- « Éclairage d’enseigne »

Lumière artificielle permettant d’illuminer une enseigne soit de l’intérieur d’un boîtier ou tube (exemple : néon) ou de l’extérieur, par réflexion.

- « Éclairement horizontal »

Quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface horizontale, généralement au sol.

- « Éclairement – lux (lumens/m2) »

Quantité moyenne de lumière qui arrive sur une surface. L’éclairement se mesure en lux (lumens/m2) ou en pied-bougie (lumens/pi2). 1 pied-bougie = 10,76 lux.

- « Éclairement maximal »

Niveau d’éclairement maximal en un point de la surface éclairée.

- « Éclairement minimal »

Niveau d’éclairement minimal en un point de la surface éclairée.

- « Éclairement moyen initial »

Niveau d’éclairement moyen obtenu sur toute la surface avant d’appliquer le facteur de maintenance. Niveau d’éclairement obtenu au début de la mise en opération des dispositifs d’éclairage.

- « Éclairement moyen maintenu »

Niveau d’éclairement moyen obtenu lorsque le facteur de maintenance est appliqué au calcul point par point afin d’évaluer la diminution de l’éclairement dans le temps. L’éclairement maintenu permet ainsi d’obtenir une meilleure approximation du niveau réel qui sera obtenu un certain temps après la mise en opération des dispositifs d’éclairage.

- « Éclairement vertical »

Quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface verticale, par exemple, la lumière qui arrive sur un mur ou sur un piéton.

- « Enseigne »

Désigne tout matériau de support et sa réclame. En l’absence d’un matériau de support, la réclame seule est considérée comme une enseigne.

- « Enseigne éclairée par réflexion »

Enseigne dont l’illumination provient entièrement d’une source fixe de lumière artificielle située à l’extérieur de l’enseigne.

- « Enseigne lumineuse »

Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente), soit par transparence ou par translucidité.

- « Entrée de bâtiment »

L’entrée d’un bâtiment est définie comme la plus grande surface entre :

- 2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des  portes, ou ;

- la surface sous la marquise.

- « Facteur de maintenance »

Le facteur de maintenance est un facteur appliqué au luminaire  lors des calculs d’éclairement afin d’évaluer l’éclairement maintenu. Le facteur de maintenance tient compte de divers éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière émise : dépréciation du flux lumineux dans le temps, empoussièrement du luminaire (en fonction de l’étanchéité du luminaire), pertes dans le ballast, etc.

- « Flux lumineux – Lumens (lm) »

Quantité totale de lumière émise dans toutes les directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure en lumens (lm). Une ampoule incandescente de 100 watts émet 1500 lumens.

- « Luminaire »

Un dispositif d’éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans ballast, intégré aux différentes pièces servant à distribuer la lumière, à positionner et à protéger la source lumineuse ainsi qu’à fournir la puissance électrique nécessaire.

- « Luxmètre »

Appareil mesurant le niveau d’éclairement en un point, en lux ou en pied-bougie, sur une surface plane.

- « Projecteur »

Un luminaire pouvant être orienté selon l’angle désiré.

- « Rapport photométrique »

Un rapport émis par un laboratoire photométrique indépendant décrivant la distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des lumens émis au dessus de l’horizon, distributions des candelas dans les plans horizontaux et verticaux) et autres caractéristiques du luminaire.

- « Source lumineuse»

Source de lumière artificielle de forme variée et alimentée par un courant électrique.

- « Visière »

Écran fixé sur les parties externes ou internes d’un luminaire de manière à limiter les pertes de lumière non désirées.

# Footnotes

Voir les tableaux 4 et 5 de l’annexe technique explicative pour trouver les valeurs équivalentes en watts.

Voir les tableaux 4 et 5 de l’annexe technique explicative pour trouver les valeurs équivalentes en watts.

L'efficacité lumineuse est le rapport entre le flux lumineux (lumens) et la puissance électrique consommée (watts). Elle s'exprime en lumens par watt (lm/W).

Un bon rendu de couleur signifie que toutes les couleurs apparaissent telles qu’on les voit en plein jour; le bleu paraît bleu, le jaune paraît jaune,... Un éclairage plus jaune n’offre pas la même qualité de rendu de couleur parfois essentiel dans certaines situations.

Voir le tableau 4

# Text boxes

EXEMPLE : Stationnement

Norme : 40 lumens/m²

Surface : 1250 m²

Lumens admissibles : 50 000

Luminaires admissibles : 4*150 SHP

Résultats en lux : 12 lux

La lumière blanche est polluante!

La lumière émise vers le ciel nocturne est rendue visible du fait de la réflexion sur les particules en suspension (poussières, aérosols, humidité) dans l’atmosphère. La réflexion est plus importante pour les longueurs d’onde bleues ou vertes. Or la lumière blanche, comme celle émise par les ampoules au mercure ou aux halogénures, contient davantage des longueurs d’ondes bleues comparativement aux ampoules au sodium à haute pression qui contiennent principalement des longueurs d’onde jaunes. C’est ce qui explique pourquoi la lumière blanche contribue jusqu’à 4 fois plus au voilement des étoiles.